Załącznik Nr 6 do SWZ

Z Znak sprawy: WP.271.16.24.JJ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnienia Trasy Łagiewnickiej”

Definicje

Awaria -  gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego (np. pompowni ścieków deszczowych) lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.

Zgłoszenie - informacja telefoniczna lub pisemna o zdarzeniu wymagającym interwencji przekazywana odpowiednim służbom (dyspozytorom).

- Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania ogólne w zakresie utrzymania systemu odwodnienia oraz elementów infrastruktury technicznej odwodnienia terenów przyległych - funkcjonujących na odcinku Trasy Łagiewnickiej obejmujące:

- okresowe przeglądy i konserwacje

  - przegląd (w okresie wiosennym i jesiennym) stanu drożności wpustów ulicznych funkcjonujących na terenie Trasy Łagiewnickiej,

  - czyszczenie i udrażnianie:

    - wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (na drogach, placach i parkingach będących w utrzymaniu Trasy Łagiewnickiej),

    - rurociągów deszczowych wraz ze studzienkami rewizyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż trasy ich przebiegu (będących w utrzymaniu Trasy Łagiewnickiej);

    - wywóz namułu i osadów wybranych z urządzeń kanalizacji deszczowej na składowisko odpadów komunalnych - koszty przyjęcia na składowisko ponosi Wykonawca.

  - usuwanie nieczystości (osadów) powstałych w wyniku działania urządzeń podczyszczających wody opadowe (osadniki, separatory) i przekazanie ich firmie posiadającej aktualne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami na ich wywóz - koszty w całości ponosi Wykonawca.

- W ramach przedmiotowego opisu przedmiotu zamówienia rozróżniono:

  - Prace realizowane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o jakim mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) Umowy,

  - Prace zlecone w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy rozliczane na poniższych zasadach:

    - Prace zlecone (nieobjęte wynagrodzeniem ryczałtowym) z wspólnej puli:

- rozliczane na podstawie cen jednostkowych,

- rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych.

  - Mając na uwadze uproszczenie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w załączniku nr 7 do SWZ opisane zostały typowe prace na infrastrukturze celem określenia poziomu początkowego cen jednostkowych.

- Termin realizacji zamówienia: w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

- Ustala się następujące warunki odbioru i kontroli prac:

- Prawidłowe wykonanie prac będzie oceniane w trakcie objazdów kontrolnych, na okoliczność których będą sporządzane protokoły.

- Odbiór prac rozliczanych według cen jednostkowych ujętych w tabeli oraz kosztorysem powykonawczym będzie przeprowadzany po przedłożeniu dokumentacji powykonawczej i zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

- Na odcinkach objętych gwarancją Wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenia uszkodzonego elementu powstałego w trakcie eksploatacji, zagrażającego prowadzeniu komunikacji i powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu usterki. Usterki niezagrażające bezpieczeństwu prowadzenia komunikacji, po zawiadomieniu docelowo usuwa Gwarant. W szczególnych przypadkach zagrażających bezpieczeństwu prowadzenia bądź wstrzymania komunikacji zobowiązany będzie do usunięcia usterek w stopniu pozwalającym na wznowienie i prowadzenie komunikacji.

- W torowiskach niedopuszczalne jest wystąpienie usterek zagrażających bezpieczeństwu komunikacji.

- Zapłata za wykonane prace ryczałtowe oraz zlecone będzie następowała raz w miesiącu na podstawie protokołu odbioru zrealizowanych prac (w przypadku prac zleconych Zamawiający dopuszcza możliwość częstszego fakturowania).

- W przypadku świadczenia Usługi przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie ryczałtowe oblicza się proporcjonalnie do wykonanej części (liczby dni).

- Szczegółowe warunki prac

- Realizacja czynności (bez względu jakiego rodzaju wynagrodzeniem są obejmowane) związanych z nadzorem, konserwacją, naprawami i utrzymaniem infrastruktury odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonywana będzie poprzez zapewnienie pełnej sprawności technicznej infrastruktury pozwalającej na sprawne i bezpieczne prowadzenie komunikacji. Należy przez to rozumieć jako stałą i systematyczną kontrolę stanu technicznego elementów infrastruktury, która powinna być podstawą do podejmowania czynności konserwacyjno-naprawczych, zapewniających jej bezpieczne użytkowanie. Czynności te w szczególności obejmują:

  - W ramach prac ryczałtowych:

Pompownia P2 – SULZER XFP150G CB1.4 PE140/4G – 3 pompy

- przeglądy bieżące:

- wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej, wodnej i sterującej (1 x na tydzień)

- sprawdzenie sprawności układu pompowego systemu sterowania (1 x na tydzień)

- przeprowadzenie czynności konserwacyjnych, zwracając uwagę na czystość urządzeń, układu zasilającego, urządzeń rozruchowych i regulacyjnych, urządzeń zabezp., urządzeń pomiarowych, połączeń elementów urządzeń (1 x na tydzień)

- usuwanie zanieczyszczeń z wnętrza zbiornika zasilającego pompownię (1 x na tydzień)

- pomiar stężenia siarkowodoru

Pompownia P3 – SULZER XFP150G CB1.5 PE110/4G – 3 pompy

- przeglądy bieżące:

- wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej, wodnej i sterującej (1 x na tydzień)

- sprawdzenie sprawności układu pompowego systemu sterowania (1 x na tydzień)

- przeprowadzenie czynności konserwacyjnych, zwracając uwagę na czystość urządzeń, układu zasilającego, urządzeń rozruchowych i regulacyjnych, urządzeń zabezp., urządzeń pomiarowych, połączeń elementów urządzeń (1 x na tydzień)

- usuwanie zanieczyszczeń z wnętrza zbiornika zasilającego pompownię (1 x na tydzień)

- pomiar stężenia siarkowodoru

Zestaw hydroforowy – XYLEM 3SV07T007/D	 1 pompa

– XYLEM 46SV01G 04OT/D    3 pompy

- badanie wyłącznika różnicowoprądowego poprzez wciśnięcie przycisku „TEST”;

- badanie wyłącznika głównego (2 x tydzień)

- kontrola suchobiegu (w razie potrzeby)

- ogólne oględziny instalacji hydraulicznej (2 x tydzień)

- oględziny pomp - drożność hydrauliczna, uszkodzenia mechaniczne (2 x tydzień)

Pompownia ścieków sanitarnych – SULZER ABS PIRANIA S21/2D – 2 pompy

- bieżący nadzór nad pracą pomp (sprawdzanie w pompowni min. 2 x na tydzień)

- kontrola pływaków oraz ich czyszczenie (sprawdzanie w pompowni min. 2 x na tydzień)

- utrzymanie czystości w pompowni i wokół niej (min. 2 x na tydzień)

- czyszczenie komór zbiorników (w razie potrzeby)

- kontrola natężenia prądu na poszczególnych fazach (1 x na miesiąc)

- kontrola wydajności pomp (1 x na miesiąc)

Wciągniki – Eksploatacja oraz konserwacja UDT – 2 sztuki

- Kwartalna konserwacja zgodnie z DTR

## Sieci i instalacje odwadniające

Należy w ramach utrzymania obiektu na bieżąco m.in.:

- monitorować , ścieki, wpusty, studnie, elementy odwodnień liniowych, rurociągi, zbiorniki, ścieki przy krawężnikowe, itd.

- oczyszczać, odmulać, wybierać osady i inny materiał naniesiony, wycinać korzenie i narosty, usuwać elementy obce (gruz, śmieci, gałęzie, liście, skoszoną trawę, roślinność niepożądaną, śnieg, lód itp.), w szczególności dotyczy to krat na wpustów deszczowych Kolektory deszczowe

- krat na wylotach z piaskowników itp., Częstotliwość ww. działań winna być dostosowana do konkretnych warunków lokalnych i pogodowych i zdarzeń mogącym mieć wpływ na użytkowanie urządzeń (kontrole winny odbywać się m.in. po każdym takim zdarzeniu), w taki sposób, aby zapewnić drożność i niezakłóconą pracę odwodnienia. W żadnym wypadku ww. działania nie powinny być realizowane rzadziej niż co 3 miesiące.

- Kolektory deszczowe

Czyszczenie kanalizacji deszczowej z wszelkich zanieczyszczeń  za pomocą specjalistycznego samochodu czyszczącego WKO i oraz przegląd stanu technicznego kanalizacji deszczowej metodą monitoringu za pomocą kamery TV, sporządzanie dokumentacji z przeprowadzanych inspekcji (film zarejestrowany na nośniku elektronicznym - (pamięć USB - PenDrive) wraz ze szczegółowym opisem stanu technicznego monitorowanego odcinka sieci i studni kanalizacyjnych, wskazaniem materiału i średnicy monitorowanego odcinka sieci. 15. Wykonywanie wycinek wrastających w rury korzeni drzew za pomocą łańcuchowych lub frezowych.

- Wpusty uliczne

Czyszczenie wpustów ulicznych  - wyczyszczenie kratki wpustu z wszelkich zanieczyszczeń - przy użyciu szczotek i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek ręczne wyczyszczenie osadnika aż do dna przy użyciu łopat i szufli do wyciągania osadów, załadunek i wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania odpadów lub mechaniczne wyczyszczenie przy użyciu samochodu specjalistycznego i wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania odpadów. 2. Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z udrożnieniem przykanalików – wyczyszczenie kratki wpustu z wszelkich zanieczyszczeń - przy użyciu szczotek i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek ręczne wyczyszczenie osadnika aż do dna przy użyciu łopat i szufli do wyciągania osadów oraz przykanalika przez przeciąganie linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków talerzowych, spirali kanałowych, załadunek i wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania odpadów lub mechaniczne wyczyszczenie przy użyciu samochodu specjalistycznego i wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania odpadów.

- Studnie Kanalizacyjne

Czyszczenie studni kanalizacyjnych na ciągach kanalizacji deszczowej - ręczne wyczyszczenie studni przy użyciu łopat i szufli do wyciągania osadów, załadunek i wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania odpadów lub mechaniczne wyczyszczenie przy użyciu samochodu specjalistycznego aż do dna studni i wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania odpadów.

- Separatory

Czyszczenie separatorów produktów ropopochodnych - opróżnienie zbiornika przy użyciu samochodu specjalistycznego, wyczyszczenie elementów wyposażenia, wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania odpadów. Po zakończeniu prac separator należy wypełnić czystą wodą.

- Osadniki

Czyszczenie osadników - usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń pływających (śmieci, liście, gałęzie), następnie opróżnienie i wyczyszczenie osadnika z osadów przy użyciu samochodu specjalistycznego, wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania odpadów.

- Zbiorniki retencyjne

Czyszczenie zbiorników retencyjnych  - usunięcie zanieczyszczeń za pomocą łopaty, załadunek i wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania odpadów. - usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń pływających (liście, gałęzie), a w miarę opróżniania zbiornika - innych zatopionych zanieczyszczeń stałych, kamienie, gruz), opróżnienie zbiornika z osadów przy użyciu samochodu specjalistycznego, opłukanie pod ciśnieniem ścian i dna zbiornika, załadunek i wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania odpadów.

- Odwodnienie Liniowe

Czyszczenie odwodnienia liniowego w tym pokrytego rusztami ACO DRAIN – demontaż i montaż rusztu, ręczne oczyszczenia korytka, załadunek i wywóz nieczystości do miejsca unieszkodliwiania

  - W ramach prac zleconych, prace wyszczególnione w załączniku nr 7 do SWZ (rozliczenia jednostkowe).

- Warunki wykonywania prac:

- Wykonawca utrzyma w ciągłej sprawności powierzone mu urządzenia.

- Dyspozycyjność obsługi pompowni jest 24h/dobę przez wszystkie dni tygodnia.

- W przypadku wystąpienia awarii pompowni wykonawca zobowiązany podjąć się czynności naprawczych w ciągu maksymalnie 4 godz. od wystąpienia awarii

- Wykonawca zabezpieczy całodobową łączność (telefon stacjonarny, dwa telefony komórkowe, oraz e-mail) ze zleceniodawcą.

- W przypadku 3-krotnego udokumentowanego nie podjęcia prac naprawczych w ciągu 4 godz. od powstania awarii, Trasa Łagiewnicka S.A. może rozwiązać umowę w trybie niezwłocznym.

- W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzeń pompowych z winy wykonawcy 
i powstałych w związku z tym strat, wykonawca zostanie obciążony kosztami tych strat.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywanie aktywności modułów telemetrycznych wraz z wykonywaniem kontrolnych czynności sprawdzających ich skuteczność (dotyczy pompowni , na których są zainstalowane moduły telemetryczne).

- Wykonawca winien dysponować jednostką wykonawczą zlokalizowaną na terenie Gminy Miejskiej Kraków

- Zamawiający zastrzega możliwość zastępczego zlecenia prac w przypadku nie nawiązania łączności z wykonawcą związanym ze spółką Trasa Łagiewnicka S.A. (dotyczy nieprzewidzianych nagłych wypadków).

- Pracowników i sprzęt należy oznakować nazwą firmy.

- Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego

- Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć czyszczenie kanalizacji, studni rewizyjnych, separatorów oraz wpustów wodościekowych  po otrzymaniu zlecenia od zamawiającego (rozliczenie powykonawcze).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów odnośnie szkód wyrządzonych przez osoby trzecie na infrastrukturze.

Załączniki instrukcje

- Pompownia P2, Pompownia P3 oraz zestaw hydroforowy – wyposażenie zbiorników pompowni oraz zestaw hydroforowy dostarczane są przez firmę HYDRO-PARTNER - karta eksploatacji z wyszczególnieniem czynności serwisowych oraz częstości ich wykonywania (Załącznik nr A01),

- Pompownia P2 oraz Pompownia P3 – Osadniki, Separatory oraz Zbiorniki na substancje niebezpiecznie – elementy dostarczane przez firmę Ecol-Unicon - w załączeniu Instrukcja montażu i użytkowania – (Załącznik nr A02). Kontrola zbiorników na substancje niebezpieczne – analogicznie jak kontrola separatorów,

- Pompownia ścieków sanitarnych z budynku dyspozytorni w tunelu TT-09 – KO8.11.10 – Pompownia dostarczana przez firmę ECOL-UNICON - w załączeniu Dokumentacja Techniczno – Ruchowa oraz książka eksploatacji i harmonogram czynności serwisowych (Załącznik nr A03),

- Pompa w studni kanalizacji deszczowej Kd10.1 dostarczana przez firmę MALL Polska produkcji PUR AQUA System Sp. z o.o.,

- Wpusty mostowe – elementy dostarczane przez f-mę Wilczek Kraków Sp. z o.o. – w załączeniu instrukcja techniczna eksploatacji i konserwacji (Załącznik nr A04),

- Odwodnienia liniowe FASERFIX i RECYFIX – elementy dostarczane przez f-mę Hauraton – w załączeniu instrukcje użytkowania (Załącznik nr A05 i A06).