Załącznik nr 16 do SWZ

Znak sprawy: WP.271.2a.25.LP

- Zakres prac ryczałtowych

Czynności eksploatacyjne  winny być prowadzone zgodnie z Instrukcją użytkowania 
i konserwacji, w regularnych odstępach czasu, w sposób umożliwiający wykrycie ewentualnych nieprawidłowości: deformacji, przemieszczeń, uszkodzeń, rozmyć, podmyć, erozji, przecieków, korozji, zarysowań, zanieczyszczeń, niedrożności, utraty parametrów (starzenia się materiałów), ubytków, braków (elementów, łączników itd.), estetyki, zagrożeń środowiska, braku realizacji zaleceń z przeglądów poprzednich, potrzeby wykonania ekspertyzy stanu technicznego obiektu albo jego części itd, a w okresie zimowym zalodzeń i zalegania śniegu. W szczególności urządzenia powinny być utrzymywane tak, aby m.in.:

- były niedostępne dla osób postronnych (właściwy stan zamknięć): wnęki słupowe, wnętrza szaf i rozdzielnic, oprawy, kloszy, styki itd.,

- utrzymać estetyczny wygląd konstrukcji wsporczych, opraw, szaf, rozdzielnic itd.,

- zapewnić całodobowy dozór techniczny nad całością urządzeń,

- przeprowadzać przeglądy techniczne urządzeń zasilających i sterowniczych urządzeń

oświetleniowych,

- uszkodzone oświetlenie wymieniać w trybie natychmiastowym,

- sprawdzenia mocowania wysięgników i opraw należy wykonywać jak dla elementów stalowych.

W tabeli nr 1 przestawiono zakres czynności konserwacyjnych i utrzymaniowych.

- Wyłączenia z gwarancji

Gwarancji Generalnego Wykonawcy nie podlegają:

- mechaniczne uszkodzenia spowodowane np. przez uczestników ruchu i/lub w wyniku zimowego utrzymania dróg,

- elementy zniszczone w skutek zdarzeń drogowych i wymienione na nowe,

- wszelkie źródła światła – jako element eksploatacyjny podlegają wymianie.

- Prace dodatkowe

Wszelkie prace nie ujęte w zakresie ryczałtowym oraz nieobjęte gwarancją Generalnego Wykonawcy należy wykonać na podstawie prac dodatkowych.

Przykłady prac dodatkowych umieszczono w tabeli nr 2.

Tabela nr 1

|  | Wykaz czynności |  | Wymagania szczegółowe (zakres) |  | Okres kontroli |  | Czynności |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Słupy i Oprawy uliczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oględziny opraw oświetleniowych pod kątem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe |  | uszkodzenia paneli LED, sterowników Luco, |  | 30 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | Zasilaczy i inne nieprawidłowości |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mycie opraw oświetleniowych |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | Oględziny słupów pod względem wystąpienia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | korozji w wyniku uszkodzeń mechanicznych |  | 180 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | typu: uderzenia, zarysowania, pęknięcia oraz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pod względem ujawnienia wad fabrycznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Słupy i wysięgniki |  | Kontrola stanu warstwy lakieru ochronnego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | typu: warstwy abisalu, warstwy lakieru RAL |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | 6009, warstwy farby antyplakatowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przegląd gwarancyjny i konserwacja |  | 365 dni |  | przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gwarancyjny |  |  |  |
|  |  |  | Sprawdzenie stanu połączeń zacisków IZK w |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | nęce słupowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza Kablowe IZK |  | Sprawdzenie stanu połączenia przewody LgY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | służącego do ochrony przeciwporażeniowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | słupa oświetleniowego połączonego w układzie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sieci TN-C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe w tunelach drogowych i przejściach podziemnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oględziny opraw oświetleniowych pod kątem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | uszkodzenia paneli LED, zasilaczy i inne |  | 30 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | nieprawidłowości |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mycie opraw oświetleniowych |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe |  | Oględziny stanu technicznego tras kablowych |  | 180 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | w rurkach ochronnych i puszkach łączeniowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | uniepalnionych, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oględziny stanu technicznego skrzynek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | podtynkowych służących do połączenia złącz |  | 180 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | kablowych IZK. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oświetlenie kładki dla pieszych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oględziny opraw oświetleniowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zamontowanych w poręczach kładki, |  | 30 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe i | sprawdzenie stanu technicznego dyfuzorów, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osprzęt |  | zasilaczy oraz połączeń elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przegląd i konserwacja pod względem |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | elektrycznym |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafy Sterowania oświetleniem typu PZ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola stanu obudowy |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | Przegląd i konserwacja aparatury |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  | Szafy PZ |  | Kontrola stanu połączeń śrubowych w |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | obwodach elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prace polegające na czyszczeniu z kurzu i |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | brudu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafka Rozdzielcza SR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola stanu obudowy |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  | Szafki SR |  | Przegląd i konserwacja aparatury |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | Prace polegające na czyszczeniu z kurzu i brudu |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola stanu połączeń śrubowych w |  | 365 dni |  | konserwacja |  |  |  |
|  |  |  | obwodach elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) |  |  | Okres kontroli |  |  | Czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Szafki SON |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kontrola stanu obudowy |  |  | 365 dni |  |  | konserwacja |
|  |  |  |  |  | Przegląd i konserwacja aparatury |  |  | 365 dni |  |  | konserwacja |
|  |  | szafki SON |  |  | Kontrola stanu połączeń śrubowych w |  |  | 365 dni |  |  | konserwacja |
|  |  |  |  |  | obwodach elektrycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Prace polegające na czyszczeniu z kurzu i |  |  | 365 dni k |  |  | konserwacja |
|  |  |  |  |  | brudu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inne działania konserwacyjne i eksploatacyjne instalacji oświetlenia ulicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sprawdzenie napięcia zasilającego - wartość |  |  | 365 dni |  |  | konserwacja |
|  |  |  |  |  | napięcia |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sprawdzenie równomierności obciążenia faz w |  |  | 365 dni |  |  | konserwacja |
|  |  |  |  |  | poszczególnych obwodach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomiary |  |  | Pomiar rezystancji izolacji |  |  | 365 dni |  |  | konserwacja |
|  |  |  |  |  | Pomiar skuteczności ochrony |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | przeciwporażeniowej i samoczynnego |  |  | 365 dni |  |  | konserwacja |
|  |  |  |  |  | wyłączenia zasilania |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych |  |  | 365 dni |  |  | konserwacja |
|  |  |  |  |  | w tym połączeń wyrównawczych |  |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie tuneli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprawy oświetleniowe |  |  | Oględziny wizualne opraw oświetleniowych pod kątem uszkodzonych źródeł światła i innych nieprawidłowości |  | 30 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
|  |  |  | Czyszczenie opraw, czyszczenie szyb przy użyciu łagodnych detergentów do mycia miękkich szkieł. (w sezonie zimowym zgodnie z koniecznością) |  | 90 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
| Kamera luminancji |  |  | Oględziny wizualne kamer luminancji pod kątem uszkodzeń fizycznych i prawidłowości montażu |  | 30 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
|  |  |  | Czyszczenie obiektywu kamery luminancji (w sezonie zimowym zgodnie z koniecznością) |  | 90 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
| Serwis i testowanie systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach wg PNEN 50172 |  |  | Włączenie w tryb awaryjny i sprawdzenie działania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych |  | 30 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
|  |  |  | Rejestracja zdarzeń i parametrów pracy systemu sterowania oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym |  | 30 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
|  |  |  | Włączenie w tryb awaryjny i sprawdzenie działania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, połączony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników |  | 365 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
| Inne działania konserwacyjne i eksploatacyjne instalacji oświetlenia wg PN-IEC 60364-3 |  |  | Sprawdzenie napięcia zasilającego (kolejność faz, wartości napięć, itp.) |  | 30 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
|  |  |  | Pomiary rezystancji izolacji |  | 365 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
|  |  |  | Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i samoczynnego wyłączenia zasilania |  | 365 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
|  |  |  | Testy i sprawdzenie działania urządzeń |  | 180 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
|  |  |  | Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych |  | 365 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
| Rozdzielnie niszowe |  |  | Czyszczenie urządzeń z kurzu |  | 365 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |
| Szafy oświetlenia wjazdowego |  |  | Czyszczenia urządzeń z kurzu i brudu |  | 365 dni |  |  |  | Utrzymanie |  |  |

| Wykaz czynności |  |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) |  | Okres kontroli |  |  | Czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie orientacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola wizualna urządzeń | Oględziny modułów LED pod kątem uszkodzeń i innych nieprawidłowości |  |  | 30 dni |  | Utrzymanie |  |  |
| Moduły LED | Mycie modułów LED |  |  | 90 dni |  | Utrzymanie |  |  |
| Inne działania konserwacyjne i eksploatacyjne instalacji wg PN-IEC 60364-3 | Sprawdzenie napięcia zasilającego (kolejność faz, wartości napięć) |  |  | 30 dni |  | Utrzymanie |  |  |
|  | Pomiary rezystancji izolacji |  |  | 365 dni |  | Utrzymanie |  |  |
|  | Pomiary skuteczności Ochrony przeciwporażeniowej i samoczynnego wyłączenia zasilania |  |  | 365 dni |  | Utrzymanie |  |  |
|  | Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych |  |  | 365 dni |  | Utrzymanie |  |  |

Tabela nr 2

| Wykaz czynności | Czynności |
| --- | --- |
| Oprawy oświetleniowe | wymiana |
| Słupy i wysięgniki | naprawa / wymiana |
| Szafa PZ | naprawa / wymiana |
| Szafa SR | naprawa / wymiana |
| Szafa SON | naprawa / wymiana |
| Kamera luminancji | wymiana |
| Rozdzielnie niszowe | naprawa / wymiana |
| Szafy oświetlenia wjazdowego | naprawa / wymiana |