## wycena IT
MOŻLIWA JEST EDYCJA WYŁĄCZNIE KOMORKI L4 - KOSZT ROBOCZOGODZINY - PO WPISANIU WARTOŚCI ARKUSZ PRZELICZY KWOTĘ KOŃCOWĄ
Opis Procedury | Co tydzien | Raz na miesiąc | Co kwartał | Co pół roku | Raz na rok | Ilość godzin poswiecona na realizacje | Ilość odwołań | Powtarzalność w stos. Rocznym | Kwota całkowita | Ilość Lat umowy | Koszt roboczogodziny
1) System zarządzania tunelem ROute+ oraz system sterowników PLC | [9 empty] | 1 | 0
Sprawdzenie i aktualizacja systemów operacyjnych serwów Sitetraffic ROute+ |  |  | x |  |  | 16 | 2 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie synchronizacji czasowej urządzeń |  |  | x |  |  | 1 | 2 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie baz danych on-line |  |  | x |  |  | 4 | 2 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie baz danych archiwum |  |  | x |  |  | 4 | 2 | 4 | 0 | 0
Wykonanie backupu systemu | x |  |  |  |  | 2 | 2 | 56 | 0 | 0
Weryfikacja poprawności działania backupu systemu poprzez testowe odtworzenie kopi zapasowej |  |  | x |  |  | 8 | 2 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie działania redundancji oprogramowania |  |  | x |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie działania redundancji PLC |  |  | x |  |  | 16 | 1 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie działania wszystkich kart i modułów PLC |  |  |  | x |  | 40 | 1 | 2 | 0 | 0
Czyszczenie i weryfikacja nisz technologicznych |  |  |  | x |  | 2 | 52 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie funkcji zamykania tunelu |  |  |  | x |  | 8 | 1 | 2 | 0 | 0
Obszar działania: serwery, stacje robocze, monitory, urządzenia automatyki S7 | [7 empty] | suma | 0 | 0
Zakres urzadzen: | Opis |  | Ilość
nisze technologiczne | TD04:16, TD9:8,TD10:20,TD12:8 |  | 52
Serwery Sitetraffic ROute+ |  |  | 2
2) System sygnalizacji pożaru Cerberus Pro i Fibrolaser III
Sprawdzenie systemu samokontroli akumulatorów centrali |  |  | x |  |  | 1 | 6 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie poprawność stanu oprogramowania centrali |  |  | x |  |  | 1 | 6 | 4 | 0 | 0
Przegląd pamięci zdarzeń Fibrolasera |  |  | x |  |  | 1 | 6 | 4 | 0 | 0
Czyszczenie filtrów Fibrolasera |  |  | x |  |  | 2 | 8 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie poprawności liniowego wykrywania ciepła |  |  |  |  | x | 32 | 1 | 1 | 0 | 0
Weryfikacja algorytmów pracy czujki liniowej |  |  |  |  | x | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie kontrolera Fibrolaser |  |  | x |  |  | 2 | 6 | 1 | 0 | 0
Czyszczenie jednostek sterujących |  |  |  |  | x |  |  | suma | 0 | 0
Obszar działania: światłowodowa czujka ciepła, kontrolery, urządzenia detekcyjne i sterujące działające w pętli pożarowej, centrale
Zakres urzadzen: | Opis |  | Szt.
| FIBROLASER |  | 42520
| KONTROLERY 2-KANAŁOWE 1064nm |  | 4
OTS3002S-SC 24VDC | Kontroler OTS 2x2 km z zasilaniem 24 VDC |  | 2
OTS3004S-SC 24VDC | Kontroler OTS 2x4 km z zasilaniem 24 VDC |  | 2
SET 24V MFLT4-SC | OTS-x zestaw instalacyjny SC 24 VDC; MFLT4 |  | 4
| PRZEWODY I UCHWYTY |  | 21250
| Przewód sensoryczny MFLT4-FRNC śr. 4 mm |  | 9250
| Szafa 19" |  | 12
| Szafa 19” |  | 3
FA2009-A1 | Akumulator 12V, 100 Ah VdS |  | 6
FC722-ZZ | Centrala 2 pętle (252 adresów); zasilacz 70W; obudowa Standard |  | 1
FC724-ZA | Centrala 4 pętle (504 adresy); zasilacz 150W; obudowa Comfort |  | 3
FC726-ZA | Centrala modułowa (4 pętle, 504 adresy) maks. 28 pętli 1512 adresów, zasilacz 150W, obudowa Large |  | 1
3) System telefonów alarmowych SOS Commend
Czyszczenie urządzeń wchodzących w zakres systemu |  |  |  | x |  | 80 | 1 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie urządzeń pod kątem uszkodzeń mechanicznych |  |  |  | x |  | 32 | 1 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie rejestru zdarzeń za pomocą komputera |  |  | x |  |  | 8 | 1 | 4 | 0 | 0
Obszar działania: kolumny i telefony alarmowe, punkt dyspozytorskie | [7 empty] | suma | 0 | 0
Lp. | Nazwa | Nr ref. |  | Jm | Ilość
Głośniki
1 | Głośnik specjalny tunelowy AXYS ABF-260 | 583886 |  | szt | 59
2 | Głośnik tubowy DK 30 PP 30W | 581185 |  | szt | 18
3 | Gł. Projektorowy DAW 130/10PP 10W metalowy | 581173 |  | szt | 17
Urządzenia główne
4 | Kontroler systemowy DOM 4-8 4 kanaly wzm.8 linii gl | 583361.22 |  | szt | 14
5 | Kontroler systemowy DOM 4-24 4 kanaly wzm. 24 linie gl. | 583362.22 |  | szt | 4
6 | Variodyn Comprio 4-8 wersja sieciowalna (net) | 583944 |  | szt | 4
Stacje mikrofonowe
7 | Stacja mikrofonowa DCS plus, 12 przycisków | 583520 |  | szt | 2
8 | Klawiatura dodatkowa DKM plus, 18 przycisków | 583526 |  | szt | 8
9 | Stacja mikrofonowa strażaka DCS12 RE, 12 przycisków, mikr. gruszka | 583503.RE |  | szt | 8
10 | Obudowa ścienna dla DCSF12 (konsola PSP) DCSF12, czerwona | 584961 |  | szt | 8
Wzmacniacze
20 | Wzmacniacz 4XD300, 4x300W, klasa D, 2U | 580248.11 |  | szt | 11
Szafy Rack
31 | Szafa 42HU rack 19", 600x800, kompletna bez urządzeń | 584920.021 |  | szt | 6
32 | Zaślepka 2HU rack 19", Variodyn | 583705 |  | szt | 25
33 | Zaślepka 4HU rack 19", Variodyn | 583707 |  | szt | 9
34 | Kratka wentylacyjna 1HU rack 19", Variodyn | 58370 |  | szt | 28
Inne
35 | SPL Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego DSO/PA | V200010 |  | szt | 1
36 | STI Pomiary zrozumiałości mowy systemu DSO/PA | V20001 |  | szt | 1
37 | Cyfrowa stacja mikrofonowa DSCF12 | 583303.21 |  | szt. | 8
38 | Mata grzewcza do obudowy mikrofonu strażaka |  |  | szt | 8
| Suma urzadzen |  |  |  | 228
4) System zarządzania wideo Milestone wraz analityką oraz kamerami Axis
Czyszczenie obudów kamer oraz obiektywów |  |  | x |  |  | 0.3 | 156 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie poprawności naniesionych stref detekcji |  |  | x |  |  | 0.2 | 65 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie poprawności pola widzenia kamer i ewentualna korekcja położenia |  |  | x |  |  | 0.2 | 156 | 4 | 0 | 0
Sprawdzanie logów systemowych obejmujących błędy komunikacji z poszczególnymi kamerami oraz komponentami oprogramowania systemów. |  | x |  |  |  | 8 | 1 | 12 | 0 | 0
Oprogramowanie systemu monitoringu wizyjnego (Milestone Xprotect, Citilog) |  |  | x |  |  | 16 | 6 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie działania serwerów głównych oraz Failover poprzez symulowanie awarii serwerów podstawowych | [9 empty] | 0
Sprawdzenie stanu i działania grzałki wewnątrz obudowy kamery |  |  |  |  | x | 1 | 21 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie poprawności działania systemu Milestone |  |  | x |  |  | 4 | 2 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie działanie systemu detekcji zdarzeń |  |  | x |  |  | 16 | 1 | 4 | 0 | 0
Obszar działania: kamery, system Milestone, system detekcji zdarzeń, okablowanie zasilające kamery od szaf niszowych | [7 empty] | suma | 0 | 0
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń
Lp | P/n. | Nazwa | Ilość | J.m.
Kamery CCTV PTZ
| Q6055-E | Kamera Axis Q6055 PTZ | 6 | szt.
Kamery CCTV PTZ , tunel
| Q6055-S | Kamera Axis Q6055-S PTZ | 28 | szt.
Kamery CCTV zewnętrzne
| P1365-E Mk II | Kamera Axis P1365-E Mk II | 21 | szt.
Kamery CCTV wewnętrzne
| P1365 Mk II | Kamera Axis P1365-E Mk II | 12 | szt.
Kamery ARTR
| P1365 Mk II | Kamera Axis P1365-E Mk II | 11 | szt.
Kamery AID
| P1365 Mk II | Kamera Axis P1365-E Mk II | 65 | szt.
Kamery Skrzyzowania
| Kamera Avigilon 12W-H3-4MH-DP1-B 4x3MP, wraz z licencja |  | 6 | szt.
| Kamera Nexus NEX-2MP-PTZ-x30-IR, wraz z licencją |  | 7 | szt.
| Suma urzadzen |  | 156 | szt.
5) System dźwiękowego ostrzegania klasy DSO Variodyn
Wizualne sprawdzenie stanu głośników oraz czyszczenie obudowy |  |  |  |  | x | 1 | 94 | 1 | 0 | 0
Czyszczenie szaf DSO |  |  |  |  | x | 2 | 6 | 1 | 0 | 0
Test połączeń systemu Variodyn i Cerberus Pro |  |  | x |  |  | 2 | 1 | 4 | 0 | 0
Obszar działania: szafy systemu, głośniki, pulpity, okablowanie | [7 empty] | suma | 0 | 0
Zestawienie sprzętowe
Lp. |  |  |  | Jm | Ilość
Głośniki:
Głośnik specjalny tunelowy AXYS ABF-260 |  |  |  | szt | 59
Głośnik tubowy DK 30 PP 30W |  |  |  | szt | 18
Gł. Projektorowy DAW 130/10PP 10W metalowy |  |  |  | szt | 17
Suma urzadzen |  |  |  |  | 94
Urządzenia główne:
Kontroler systemowy DOM 4-8 4 kanaly wzm.8 linii gl |  |  |  | szt | 14
Kontroler systemowy DOM 4-24 4 kanaly wzm. 24 linie gl. |  |  |  | szt | 4
Variodyn Comprio 4-8 wersja sieciowalna (net) |  |  |  | szt | 4
Stacje mikrofonowe
Stacja mikrofonowa DCS plus, 12 przycisków |  |  |  | szt | 2
Klawiatura dodatkowa DKM plus, 18 przycisków |  |  |  | szt | 8
Stacja mikrofonowa strażaka DCS12 RE, 12 przycisków, mikr. gruszka |  |  |  | szt | 8
Obudowa ścienna dla DCSF12 (konsola PSP) DCSF12, czerwona |  |  |  | szt | 8
Wzmacniacze
Wzmacniacz 4XD300, 4x300W, klasa D, 2U |  |  |  | szt | 11
Szafy Rack
Szafa 42HU rack 19", 600x800, kompletna bez urządzeń |  |  |  | szt | 6
6) System przesyłu danych
Sprawdzenie synchronizacji czasowej urządzeń |  |  |  | x |  | 1 | 13 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie logów diagnostycznych urządzeń sieciowych |  |  | x |  |  | 1 | 13 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie warstwy L3 |  |  | x |  |  | 16 | 1 | 4 | 0 | 0
Kontrola działania komunikacji pomiędzy urządzeniami w CZTO i CZTOA, symulowanie utraty komunikacji pomiędzy wybranymi węzłami |  |  | x |  |  | 16 | 1 | 4 | 0 | 0
Aktualizacja oprogramowania (firmware) przełączników oraz zapór internetowych |  |  |  | x |  | 2 | 78 | 4 | 0
Weryfikacja stanu dysków logicznych i wolumenów dyskowych. Kontrola pracy dysków twardych, półek dyskowych, kontrolerów macierzowych oraz interfejsów przyłączeniowych. |  |  | x |  |  | 40 | 1 | 4 | 0
Kontrola pracy ścieżek redundantnych sieci SAN, symulacja przełączenia na ścieżki zapasowe. |  |  | x |  |  | 24 | 1 | 4 | 0
Kontrola poprawności replikacji wolumenów pomiędzy macierzami, testowe odtworzenie danych z repliki. |  |  | x |  |  | 16 | 1 | 4 | 0
Obszar działania: urządzenia aktywne L2 i L3, sieć światłowodowa i okablowanie komunikacyjne do podsystemów | [7 empty] | suma | 0 | 0
Zakres urzadzen:
Fortigate e100 |  |  |  |  | 2
Switch szkieletowy | HP Switch 5406Rzl2 |  |  |  | 4
Switch szkieletowy | HP 2530-24-PoEP Switch |  |  |  | 2
Switch szkieletowy | Aruba 1930 24G PoE 4SFP/SFP+ 370W |  |  |  | 5
Moxa switch przemyslowy | EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP-T |  |  |  | 65
VLAN |  |  |  |  | 56
Macierz dyskowa | MSA2060-ENCL-SFF |  |  |  | 4
7) Serwerownie
Czyszczenie wnętrza szafy przy pomocy sprężonego powietrza |  |  |  |  | x | 2 | 20 | 1 | 0 | 0
Wykonanie wyniesionych kopii zapasowych |  |  |  | x |  | 6 | 1 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie i aktualizacja systemów operacyjnych |  |  |  | x |  | 4 | 10 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie wirtualizatora wraz z aktualizacjami |  |  |  | x |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
Aktualizacja oprogramowania (firmware) serwerów, kart zdalnego zarządzania |  |  |  | x |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
Zakres urzadzen: | [7 empty] | suma | 0 | 0
Szafy 19' - 42U |  |  |  |  | 20
VM |  |  |  |  | 10
8) Elementy drogowe wchodzące w skład sterowania ruchem
Sprawdzenie i weryfikacja działania detektorów 8 |  |  | x |  |  | 2 | 8 | 4 | 0 | 0
Sprawdzenie oporności pętli z feederem |  |  |  |  | x | 2 | 8 | 1 | 0
Sprawdzenie oporności izolacji pętli do ziemi |  |  |  |  | x | 2 | 8 | 1 | 0
Sprawdzenie logów diagnostycznych RSU (Road Site Unit) |  |  |  | x |  | 2 | 1 | 2 | 0
Sprawdzenie i przetestowanie dysku w RSU (Road Site Unit) narzędziami diagnostycznymi |  |  |  | x |  | 2 | 8 | 2 | 0
Sprawdzenie dostępności aktualizacji firmware |  |  |  | x |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie lokalnego archiwum |  |  |  | x |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0
Obszar działania: pętle detekcyjny, detektory, komputer RSU | [7 empty] | suma | 0 | 0
Zakres urzadzen:
Komputer przemysłowy SIMATIC IPC227E |  |  |  |  | 8
Karta pamięci 2GB do SIMATIC IPC227E |  |  |  |  | 8
Detektor Feig VEK S4 |  |  |  |  | 22
9) Znaki zmiennej treści VMS
Sprawdzenie logów diagnostycznych RSU (Road Site Unit) |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie i przetestowanie dysku w RSU narzędziami diagnostycznymi |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie dostępności aktualizacji firmware |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie matrycy LED |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie czujnika jasności |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie stanu mocowania znaku do konstrukcji wsporczej lub nośnej, dokręcenie mocowania |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 0 | 0
Sprawdzenie ułożenia kabla sygnałowego i zasilającego znak, w tym sprawdzanie stanu konstrukcji wsporczych, rur przepustowych, korytek itp., po których przebiegają kable |  |  |  |  | x | 2 | 16 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie szczelności obudowy znaku przed dostępem wody i wilgoci, w miarę potrzeby wymiana zużytych uszczelek |  |  |  |  | x | 2 | 16 | 1 | 0 | 0
Obszar działania: znaki VMS, konstrukcje, okablowanie komunikacyjne i zasilające od szafy zasilającej | [7 empty] | suma | 0 | 0
Zestawienie znaków o zmiennej treści swobodnie programowalnych typ A
L.P. | Oznaczenie | sztuki | kilometraż | Stacja Drogowa nr: | Szafa przyl.
1. | VMS01/S01 | 1 | Grota Roweckiego* | SD S01 | SSP S01
2. | VMS03/S02 | 1 | Kobierzyńska* | SD S02 | SSP S02
3. | VMS02/S04 | 1 | Nowoobozowa | SD S04 | SSP S04&N07
4. | VMS02/S06 | 1 | Zakopiańska | SD S06 | SSP S06&N05
Zestawienie znaków o zmiennej treści swobodnie programowalnych typ A
L.P. | Oznaczenie | sztuki | kilometraż | Stacja Drogowa nr: | Szafa przyl.
1. | VMS02/S01 | 1 | Grota Roweckiego* | SD S01 | SSP S01
2. | VMS32/S01 | 1 | Norynberska* | SD S01 | SSP S01
3. | VMS02/S02 | 1 | Kobierzyńska* | SD S02 | SSP S02
4. | VMS01/S02 | 1 | Łącznica Ł-2 | SD S02 | SSP S02
5. | VMS01/N07 | 1 | 0+820 | SD N07 | SSP S04&N07
6. | VMS02/N07 | 1 | Nowoobozowa | SD N07 | SSP S04&N07
7. | VMS01/S04 | 1 | 0+820 | SD S04 | SSP S04&N07
8. | VMS01/S06 | 1 | 1 +704 | SD S06 | SSP S06&N05
9. | VMS01/N05 | 1 | Zakopiańska | SD N05 | SSP S06&N05
10. | VMS01/N02 | 1 | 2+844 | SD N02 | SSP S09&N02
11. | VMS01/N01 | 1 | Herberta* | SD N01 | SSP S10&N01
12. | VMS03/N01 | 1 | Witosa* | SD N01 | SSP S10&N01
10) Sterowniki drogowe i sygnalizatory
Kontrola/test wyłącznika bezpieczeństwa |  |  |  |  | x | 2 | 25 | 1 | 0 | 0
Kontrola działania pulpitu sterowania ręcznego i wyświetlacza |  |  |  |  | x | 2 | 25 | 1 | 0 | 0
Wprowadzanie poprawek oprogramowania sprzętowego (firmware) |  |  |  |  | x | 2 | 25 | 1 | 0 | 0
Weryfikacja stanu sterownika poprzez wbudowany interfejs webowy |  |  |  |  | x | 2 | 25 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie ułożenia kabla sygnałowego i zasilającego |  |  |  |  | x | 2 | 25 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczych |  |  |  |  | x | 2 | 25 | 1 | 0 | 0
Obszar działania: sterowniki drogowe, sygnalizatory, konstrukcje, okablowanie monitorujące i zasilające od szafy zasilającej | [7 empty] | suma | 0
Tabela 6. Zestawienie sygnalizatorów S1 300mm
L.P. | Oznaczenie | sztuki | kilometraż | Stacja Drogowa nr: | Szafa przyl.
1. | SK 01÷02/S05 | 2 | 0+897 | SD S05 | SSP S05&N06
2. | SK 03/S05 | 1 | Ł-4b 0+160,5 | SD S05 | SSP S05&N06
3. | SK 04÷05/S05 | 2 | TD-04 | SD S05 | SSP S05&N06
4. | SK 01÷02/N05 | 2 | 1+635 | SD N05 | SSP S06&N05
5. | SK 03/N05 | 1 | Ł-5b 0+049,5 | SD N05 | SSP S06&N05
6. | SK 04÷05/N05 | 2 | TD-04 | SD N05 | SSP S06&N05
7. | SK 01÷02/S07 | 2 | 1+901,5 | SD S07 | SSP S07&N04
8. | SK 03/S07 | 1 | 1+925,5 | SD S07 | SSP S07&N04
9. | SK 01÷02/S07a | 2 | TD-10 | SD S07a | SSP S07a/N04a
7. | SK 01÷02/S08 | 2 | 2+773 | SD S08 | SSP S08/N03
8. | SK 01÷02/N03 | 2 | 2+801 | SD N03 | SSP S08/N03
9. | SK 03/N03 | 1 | Ł-7b 0+276,4 | SD N03 | SSP S08/N03
10. | SK 04÷05/N03 | 2 | TD-10 | SD N03 | SSP S08/N03
11. | SK 01÷02/S09 | 2 | TD-12 | SD S09 | SSP S09/N02
12. | SK 01÷02/N01 | 2 | 3+235,6 | SD N01 | SSP S10/N01
13. | SK 03÷04/N01 | 2 | TD-12 | SD N01 | SSP S10/N01
Tabela 7. Zestawienie sygnalizatorów S3 300mm
L.P. | Oznaczenie | sztuki | kilometraż | Stacja Drogowa nr: | Szafa przyl.
1. | SK 01÷02/S03 | 2 | Ł-2 324,3 | SD S03 | SSP S03
Tabela 8. Zestawienie sygnalizatorów tramwajowych (szczegóły w projekcie SZRT)
L.P. | Oznaczenie | sztuki | kilometraż | Stacja Drogowa nr: | Szafa przyl.
1. | ST 01÷02/TT09 | 2 | Portal zachodni | - | PLC CZTO-A
2. | ST 03÷04/TT09 | 2 | Peron strona zachodnia | - | PLC CZTO-A
3. | ST 05÷06/TT09 | 2 | Peron strona wschodnia | - | PLC CZTO-A
4. | ST 07÷08/TT09 | 2 | Portal wschodni | - | PLC CZTO-A
Siemens Sitraffic C940ES | sterownik an skrzyzowaniach | 7
11) Stacje meteorologiczne MS
Sprawdzenie i weryfikacja działania czujników pomiarowych |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie logów diagnostycznych RSU (Road Site Unit) |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie i przetestowanie dysku w RSU narzędziami diagnostycznymi |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie dostępności aktualizacji firmware |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie lokalnego archiwum |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Kalibracja czujników pomiarowych |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Mycie i czyszczenie czujników |  |  |  |  | x | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie stanu czujnika |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie stanu mocowania czujnika do konstrukcji wsporczej lub nośnej, dokręcenie mocowania |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Sprawdzanie stanu konstrukcji wsporczych, rur przepustowych, korytek itp., po których przebiegają kable |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie szczelności obudowy czujnika przed dostępem wody i wilgoci, w miarę potrzeby wymiana zużytych uszczelek |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Obszar działania: czujniki, konstrukcja, okablowanie sygnałowe i zasilające od szafy zasilającej | [7 empty] | suma | 0 | 0
12) Szlabany
Sprawdzenie wizualne sprzętu i wyposażenia |  |  |  |  | x | 1 | 11 | 1 | 0 | 0
Sprawdzenie mechanizmu podnoszenia i zamykania szlabanu |  |  |  |  | x | 2 | 11 | 1 | 0 | 0
Smarowanie |  |  |  | x |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0
Obszar działania: szlaban, okablowanie sygnałowe i zasilające od szafy zasilającej | [7 empty] | suma | 0
L.P. | Oznaczenie | sztuki | kilometraż | Stacja Drogowa nr: | Szafa przyl.
1. | Zap.01/S03 | 1 | Łącznica Ł2 | SD S03 | SSP S03
2. | Zap.01÷02/S05 | 2 | 0+898,7 | SD S05 | SSP S05&N06
3. | Zap.03/S05 | 1 | Ł-4b 0+162,5 | SD S05 | SSP S05&N06
4. | Zap. 01÷02/N05 | 2 | 1+630 | SD N05 | SSP S06&N05
5. | Zap.03/N05 | 1 | Ł-5b 0+047 | SD N05 | SSP S06&N05
6. | Zap.01÷02/S07 | 2 | 1+910 | SD S07 | SSP S07&N04
7. | Zap.03/S07 | 1 | 1+927 | SD S07 | SSP S07&N04
8. | Zap.01÷02/S08 | 2 | 2+774,8 | SD S08 | SSP S08/N03
9. | Zap.01÷02/N03 | 2 | 2+796 | SD N03 | SSP S08/N03
10. | Zap. 03/N03 | 1 | Ł-7b 0+278 | SD N03 | SSP S08/N03
11. | Zap.01÷02/N03 | 2 | 3+236 | SD N01 | SSP S10/N01
13) System pomiaru CO, NO, Widoczności, Kierunki i Prędkości Wiatru
Sprawdzenie stanu kabla sygnałowego i zasilającego czujników |  |  |  |  | x | 4 | 36 | 1 | 0 | 0
Obszar działania: czujniki, konstrukcje mocujące, okablowanie zasilające i monitorujące | [7 empty] | suma | 0 | 0
Lp | Urządzenie |  |  | ilość
1 | Zestaw do pomiaru prędkości przepływu powietrza Sick 200HM lub równoważny |  |  | 19
2 | Analizator CO/NO/przejrzystości powietrza Codel TunnelTech201 z uchwytem do celki kalibracyjnej lub równoważny |  |  | 14
3 | Celka kalibracyjna przejrzystości Codel lub równoważny |  |  | 2
4 | Celka kalibracyjna Codel dla pomiaru CO/NO lub równoważny |  |  | 1
14) System sterowania ruchem SZRT
Czyszczenie czujnikow kola |  |  | x |  |  | 4 | 10 | 4 | 0 | 0
Zestawienie sprzetowe | [7 empty] | suma | 0 | 0
Czujnik koła RSR180 | szt. | 10
Jarzmo mocujące czujnik koła wraz z osłoną – wersja spawana do szyjki szyny Ri60N – SK420 | szt. | 10
Symulator koła PB200 | szt. | 1
Lp | Urządzenie |  |  | ilość
1 | Zestaw do pomiaru prędkości przepływu powietrza Sick 200HM lub równoważny |  |  | 19 | [5 empty] | 0
2 | Analizator CO/NO/przejrzystości powietrza Codel TunnelTech201 z uchwytem do celki kalibracyjnej lub równoważny |  |  | 14 | [5 empty] | 0
3 | Celka kalibracyjna przejrzystości Codel lub równoważny |  |  | 2 | [5 empty] | 0
4 | Celka kalibracyjna Codel dla pomiaru CO/NO lub równoważny |  |  | 1 | [5 empty] | 0
15) Przegląd Roczny PPoż
Przegląd roczny system PPoż, Fibrolaser, SIUP ROute+, DSO zgodnie z rozporządzeniem |  |  |  |  | x | 200 | 1 | 1 | 0 | 0
17) Rezerwa na cześci zamienne
5% rezerwy na cześci zamienne | [5 empty] | 5% |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | SUMA CAŁKOWITA | 0 | 0